# ЩИТ ОСВЕЩЕНИЯ

СВЕТОТЕХНИК-АНП

Техническое  описание

и  инструкция  по  эксплуатации

г.Тула

- Назначение

# Щит освещения СВЕТОТЕХНИК-АНП является составной частью системы регулируемого светодиодного освещения и предназначен для:

  - Подачи сетевого напряжения на систему регулируемого светодиодного освещения и подключения защитного заземления.

  - Защиты линий питания светильников.

  - Управления яркостью по командам регулятора освещения РЛО.

- Технические характеристики

Напряжение питания сети	3х380В, 50Гц

Максимальная мощность	1600Вт

Максимальный входной ток по фазе 	5А

Диапазон рабочих температур окружающей среды	от -35 до +50 0С

Относительная влажность воздуха при температуре 25 0С	не более 80%

Атмосферное давление	100+4 кПА

Режим работы	круглосуточный

Невзрывоопасная окружающая среда, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных паров, жидкостей и газов в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию. Отсутствие действия морского и соляного тумана, вибрации, тряски и ударов.

- Предостережения

  - После транспортирования при отрицательных температурах или повышенной влажности перед включением оборудование следует выдержать в нормальных климатических условиях не менее 4 часов.

  - Все электромонтажные работы должны выполняться в соответствии с данным руководством, квалифицированными специалистами, имеющими допуск к работе с электроустановками напряжением до 1000в.

  - При использовании данного оборудования в системах освещения, отказ которых может привести к порче имущества или причинить иной ущерб, пользователь должен принять дополнительные меры безопасности.

- Устройство и принцип работы

Схема принципиальная СВЕТОТЕХНИК-АНП.

Обозначения :

В1 - Блок защиты БЗ - 02 (см. паспорт БЗ-02);

В2 - Импульсный источник питания 12В;

В3 - Регулятор освещения РЛО-02 (см. паспорт РЛО-02);

В4 - АПД-10-RS485(см. паспорт АПД-10);

К1 - Шина рабочего нуля N;

К2 - Шина PE;

К3…К5 - Клеммы подключения первичных обмоток трансформатора;

К6…К8 - Клеммы подключения вторичных обмоток трансформатора, 25км.мм.;

К9…К10 - Клеммы подключения линий управления светильников;

М1 – 3х фазная шина ШСШ-3/63;

S1…S3 - Автоматический выключатель питания 3х полюсный ВА47-29, 63А.

Щит - Schneider Electric Kaedra Бокс 2 ряда

Провод ПВ-3-1.5 - 3м, нарезать кусками (500мм-3шт, 300мм-3шт, 160мм-2шт, 100мм-1шт, 70мм -2шт), облудить концы (12мм).

Понижающий трансформатор – 3х фазный, ТСЗИ-1,6 380-220/36В. Должен обеспечивать на выходе межфазные напряжения 36В.  Количество выходных автоматических выключателей по просьбе заказчика может быть увеличено.

Монтаж

Монтаж осуществляется специально обученным персоналом .   Схема подключения :

- Правила транспортирования и хранения

  - Транспортирование должно проводиться в упаковке предприятия-изготовителя любым видом наземного (в закрытых негерметизированных отсеках), речного, морского, воздушного (в закрытых герметизированных отсеках) транспорта без ограничения расстояния и скорости, допустимых для данного вида транспорта.

  - Хранение должно осуществляться в таре предприятия изготовителя в помещениях при температуре окружающего воздуха от минус 40°С до +40°С. Относительная влажность воздуха до 80%.

  - Срок хранения в складских помещениях не более 6 месяцев.

- Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие прибора техническим условиям при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа. Гарантийный срок – 12 месяцев с момента продажи прибора. Производитель оставляет за собой право вносить в изделия схемные и конструктивные изменения, не приводящие к ухудшению параметров устройств.

- Свидетельство о приемке

Регулятор освещения	СВЕТОТЕХНИК-АНП________                                                  Наименование изделия   	обозначение

Изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан(а) годным(ой) для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП 	____________________	___________________________

Личная подпись	   расшифровка подписи

____________________